## Ergebnisknoten_3phKurzschluss
Urnetz | uebung_lf_ks_110_kv.xml
Netzvariante | uebung_lf_ks_110_kv.xml
Berechnungsart | Kurzschluss k3 - Verf. 1: Takahashi
Ergebnisname | 134653_Integral
Allgemein | [9 empty] | Kurzschluss | [15 empty] | Strom (Leiter)
Schlüssel | Komponentenart | Bez. SO | UKZ SO | Un | Bezeichner+ | Kurzname | Bez. SA/KN | Netzgruppe | Teilnetznr. | Ik'' | Ik'' Winkel | Ik'' (PF) | Ik'' (PF) Winkel | Ik''/Ik Limit | Ik | Ik Winkel | Ik'' o. Motoren | Ik'' o. Motoren Winkel | Ith | ip | ip/ip Limit | Sk'' | R1 | X1 | Td.c. | Ik'' L1 | Ik'' L2 | Ik'' L3 | marktgebietname | ESCR
|  |  |  | kV | [5 empty] | kA | Grad | kA | Grad | % | kA | Grad | kA | Grad | kA | kA | % | MVA | Ohm | Ohm | ms | kA | kA | kA
SO-·A/SA-110.0·sa_ds/SAA-1/AB-1 | Sammelschiene | A |  | 110. | 1 |  | SA:sa_ds SAAB:1 SS:1 | INTERN | 0 | 2915835 | -7405523 | 0. | 0. | 11663338 | 2915835 | -7405523 | 2915835 | -7405523 | 3523223 | 6809261 |  | 555541107 | 0.65817 | 230369 | 1139130 |  |  |  |  | 142446.4565
SO-·A/SA-110.0·sa_ds/SAA-1/AB-2 | Sammelschiene | A |  | 110. | 2 |  | SA:sa_ds SAAB:1 SS:2 | INTERN | 0 | 2915835 | -7405523 | 0. | 0. | 11663338 | 2915835 | -7405523 | 2915835 | -7405523 | 3523223 | 6809261 |  | 555541107 | 0.65817 | 230369 | 1139130 |  |  |  |  | 72148.2052
SO-·B/SA-110.0·sa_ges/SAA-1/AB-1 | Sammelschiene | B |  | 110. | 1 |  | SA:sa_ges SAAB:1 SS:1 | INTERN | 0 | 3882463 | -8021579 | 0. | 0. | 15529851 | 3882463 | -8021579 | 3882463 | -8021579 | 5444212 | 10129174 |  | 739708522 | 0.30578 | 177319 | 2232687 |  |  |  |  | 64322.4825
SO-·B/SA-110.0·sa_ges/SAA-1/AB-1 (1) | Sammelschiene | B |  | 110. | 1 (1) |  | SA:sa_ges SAAB:1 SS:1 (1) | INTERN | 0 | 3882463 | -8021579 | 0. | 0. | 15529851 | 3882463 | -8021579 | 3882463 | -8021579 | 5444212 | 10129174 |  | 739708522 | 0.30578 | 177319 | 2232687 |  |  |  |  | 48346.964
SO-·C/SA-110.0·sa_ds/SAA-1/AB-1 | Sammelschiene | C |  | 110. | 1 |  | SA:sa_ds SAAB:1 SS:1 | INTERN | 0 | 5033368 | -8148396 | 0. | 0. | 20133471 | 5033368 | -8148396 | 5033368 | -8148396 | 7453536 | 13468979 |  | 958985349 | 0.20553 | 137262 | 2451514 |  |  |  |  | 50208.6598
SO-·C/SA-110.0·sa_ds/SAA-1/AB-2 | Sammelschiene | C |  | 110. | 2 |  | SA:sa_ds SAAB:1 SS:2 | INTERN | 0 | 5033368 | -8148396 | 0. | 0. | 20133471 | 5033368 | -8148396 | 5033368 | -8148396 | 7453536 | 13468979 |  | 958985349 | 0.20553 | 137262 | 2451514 |  |  |  |  | 41877.0918
SO-·D/SA-110.0·sa_ges/SAA-1/AB-1 | Sammelschiene | D |  | 110. | 1 |  | SA:sa_ges SAAB:1 SS:1 | INTERN | 0 | 1609696 | -7168351 | 0. | 0. | 6438785 | 1609696 | -7168351 | 1609696 | -7168351 | 1889363 | 3620621 |  | 306688311 | 136389 | 412003 | 978365 |  |  |  |  | 11486.4524
SO-·D/SA-110.0·sa_ges/SAA-2/AB-1 | Sammelschiene | D |  | 110. | 1 |  | SA:sa_ges SAAB:2 SS:1 | INTERN | 0 | 1609696 | -7168351 | 0. | 0. | 6438785 | 1609696 | -7168351 | 1609696 | -7168351 | 1889363 | 3620621 |  | 306688311 | 136389 | 412003 | 978365 |  |  |  |  | 10055.3534
SO-·E/KSO-110.0·KN | Knoten | E |  | 110. | KN |  | KN:KN | INTERN | 0 | 1263839 | -7053108 | 0. | 0. |  | 1263839 | -7053108 | 1263839 | -7053108 | 1466976 | 2794059 |  | 240793743 | 184231 | 521150 | 907245 |  |  |  |  | 7020.2236
SO-·F/SA-110.0·sa_ges/SAA-1/AB-1 | Sammelschiene | F |  | 110. | 1 |  | SA:sa_ges SAAB:1 SS:1 | INTERN | 0 | 1417544 | -7055259 | 0. | 0. | 5670174 | 1417544 | -7055259 | 1417544 | -7055259 | 1645704 | 3134856 |  | 270078326 | 164080 | 464703 | 907190 |  |  |  |  | 7088.6721
SO-·F/SA-110.0·sa_ges/SAA-2/AB-1 | Sammelschiene | F |  | 110. | 1 |  | SA:sa_ges SAAB:2 SS:1 | INTERN | 0 | 1417544 | -7055259 | 0. | 0. | 5670174 | 1417544 | -7055259 | 1417544 | -7055259 | 1645704 | 3134856 |  | 270078326 | 164080 | 464703 | 907190 |  |  |  |  | 6445.7853
SO-·G/SA-110.0·sa_ds/SAA-1/AB-1 | Sammelschiene | G |  | 110. | 1 |  | SA:sa_ds SAAB:1 SS:1 | INTERN | 0 | 2747481 | -7262352 | 0. | 0. | 10989922 | 2747481 | -7262352 | 2747481 | -7262352 | 3258533 | 6270343 |  | 523465352 | 0.75937 | 242663 | 1034600 |  |  |  |  | 11454.3859
SO-·G/SA-110.0·sa_ds/SAA-1/AB-2 | Sammelschiene | G |  | 110. | 2 |  | SA:sa_ds SAAB:1 SS:2 | INTERN | 0 | 2747481 | -7262352 | 0. | 0. | 10989922 | 2747481 | -7262352 | 2747481 | -7262352 | 3258533 | 6270343 |  | 523465352 | 0.75937 | 242663 | 1034600 |  |  |  |  | 10575.0593
SO-·H/SA-110.0·sa_ges/SAA-1/AB-1 | Sammelschiene | H |  | 110. | 1 |  | SA:sa_ges SAAB:1 SS:1 | INTERN | 0 | 4216286 | -7949919 | 0. | 0. | 16865145 | 4216286 | -7949919 | 4216286 | -7949919 | 5760608 | 10847953 |  | 803310421 | 0.30197 | 162914 | 2094900 |  |  |  |  | 15071.4892
SO-·H/SA-110.0·sa_ges/SAA-1/AB-1 (1) | Sammelschiene | H |  | 110. | 1 (1) |  | SA:sa_ges SAAB:1 SS:1 (1) | INTERN | 0 | 4216286 | -7949919 | 0. | 0. | 16865145 | 4216286 | -7949919 | 4216286 | -7949919 | 5760608 | 10847953 |  | 803310421 | 0.30197 | 162914 | 2094900 |  |  |  |  | 14068.4829
SO-·S1/SA-110.0·sa_ges/SAA-1/AB-1 | Sammelschiene | S1 |  | 110. | 1 |  | SA:sa_ges SAAB:1 SS:1 | INTERN | 0 | 1828061 | -7277801 | 0. | 0. | 7312243 | 1828061 | -7277801 | 1828061 | -7277801 | 2172081 | 4182186 |  | 348292365 | 113145 | 365016 | 1062804 |  |  |  |  | 5719.087
SO-·S1/SA-110.0·sa_ges/SAA-2/AB-1 | Sammelschiene | S1 |  | 110. | 1 |  | SA:sa_ges SAAB:2 SS:1 | INTERN | 0 | 1828061 | -7277801 | 0. | 0. | 7312243 | 1828061 | -7277801 | 1828061 | -7277801 | 2172081 | 4182186 |  | 348292365 | 113145 | 365016 | 1062804 |  |  |  |  | 5383.1901
SO-·S2/SA-110.0·sa_ges/SAA-1/AB-1 | Sammelschiene | S2 |  | 110. | 1 |  | SA:sa_ges SAAB:1 SS:1 | INTERN | 0 | 1559964 | -7170141 | 0. | 0. | 6239856 | 1559964 | -7170141 | 1559964 | -7170141 | 1831332 | 3509719 |  | 297213072 | 140604 | 425182 | 981958 |  |  |  |  | 4338.8768
SO-·S2/SA-110.0·sa_ges/SAA-2/AB-1 | Sammelschiene | S2 |  | 110. | 1 |  | SA:sa_ges SAAB:2 SS:1 | INTERN | 0 | 1559964 | -7170141 | 0. | 0. | 6239856 | 1559964 | -7170141 | 1559964 | -7170141 | 1831332 | 3509719 |  | 297213072 | 140604 | 425182 | 981958 |  |  |  |  | 4110.8307
SO-·S3/SA-110.0·sa_ges/SAA-1/AB-1 | Sammelschiene | S3 |  | 110. | 1 |  | SA:sa_ges SAAB:1 SS:1 | INTERN | 0 | 1861826 | -7248019 | 0. | 0. | 7447304 | 1861826 | -7248019 | 1861826 | -7248019 | 2204455 | 4239558 |  | 354725480 | 112954 | 357814 | 1044546 |  |  |  |  | 4661.3074
SO-·S3/SA-110.0·sa_ges/SAA-2/AB-1 | Sammelschiene | S3 |  | 110. | 1 |  | SA:sa_ges SAAB:2 SS:1 | INTERN | 0 | 1861826 | -7248019 | 0. | 0. | 7447304 | 1861826 | -7248019 | 1861826 | -7248019 | 2204455 | 4239558 |  | 354725480 | 112954 | 357814 | 1044546 |  |  |  |  | 4439.6182
SO-·S4/SA-110.0·sa_ges/SAA-1/AB-1 | Sammelschiene | S4 |  | 110. | 1 |  | SA:sa_ges SAAB:1 SS:1 | INTERN | 0 | 1886981 | -7225452 | 0. | 0. | 7547922 | 1886981 | -7225452 | 1886981 | -7225452 | 2228512 | 4281758 |  | 359518079 | 112838 | 352603 | 1015346 |  |  |  |  | 4295.3186
SO-·S4/SA-110.0·sa_ges/SAA-2/AB-1 | Sammelschiene | S4 |  | 110. | 1 |  | SA:sa_ges SAAB:2 SS:1 | INTERN | 0 | 1886981 | -7225452 | 0. | 0. | 7547922 | 1886981 | -7225452 | 1886981 | -7225452 | 2228512 | 4281758 |  | 359518079 | 112838 | 352603 | 1015346 |  |  |  |  | 4108.779
SO-·S5/SA-110.0·sa_ges/SAA-1/AB-1 | Sammelschiene | S5 |  | 110. | 1 |  | SA:sa_ges SAAB:1 SS:1 | INTERN | 0 | 1493907 | -7092410 | 0. | 0. | 5975626 | 1493907 | -7092410 | 1493907 | -7092410 | 1740313 | 3321947 |  | 284627417 | 152831 | 441950 | 928776 |  |  |  |  | 3117.4974
SO-·S5/SA-110.0·sa_ges/SAA-2/AB-1 | Sammelschiene | S5 |  | 110. | 1 |  | SA:sa_ges SAAB:2 SS:1 | INTERN | 0 | 1493907 | -7092410 | 0. | 0. | 5975626 | 1493907 | -7092410 | 1493907 | -7092410 | 1740313 | 3321947 |  | 284627417 | 152831 | 441950 | 928776 |  |  |  |  | 2992.9286
SO-·S6/SA-110.0·sa_ges/SAA-1/AB-1 | Sammelschiene | S6 |  | 110. | 1 |  | SA:sa_ges SAAB:1 SS:1 | INTERN | 0 | 1628520 | -7087712 | 0. | 0. | 6514078 | 1628520 | -7087712 | 1628520 | -7087712 | 1896291 | 3618752 |  | 310274653 | 140530 | 405303 | 924727 |  |  |  |  | 3137.2571
SO-·S6/SA-110.0·sa_ges/SAA-2/AB-1 | Sammelschiene | S6 |  | 110. | 1 |  | SA:sa_ges SAAB:2 SS:1 | INTERN | 0 | 1628520 | -7087712 | 0. | 0. | 6514078 | 1628520 | -7087712 | 1628520 | -7087712 | 1896291 | 3618752 |  | 310274653 | 140530 | 405303 | 924727 |  |  |  |  | 3021.1756
SO-·U1/SA-380.0·sa_ds/SAA-1/AB-1 | Sammelschiene | U1 |  | 380. | 1 |  | SA:sa_ds SAAB:1 SS:1 | VERBUND | 0 | 4245331 | -8403343 | 0. | 0. |  | 4245331 | -8403343 | 4245331 | -8403343 | 7312603 | 11987624 |  | 2794189230 | 0.59091 | 565386 | 3104306 |  |  |  |  | 26236.5166
SO-·U1/SA-380.0·sa_ds/SAA-1/AB-2 | Sammelschiene | U1 |  | 380. | 2 |  | SA:sa_ds SAAB:1 SS:2 | VERBUND | 0 | 4245331 | -8403343 | 0. | 0. |  | 4245331 | -8403343 | 4245331 | -8403343 | 7312603 | 11987624 |  | 2794189230 | 0.59091 | 565386 | 3104306 |  |  |  |  | 25332.6293
SO-·U1/SA-110.0·sa_ds/SAA-1/AB-1 | Sammelschiene | U1 |  | 110. | 1 |  | SA:sa_ds SAAB:1 SS:1 | VERBUND | 0 | 1981822 | -8291630 | 0. | 0. | 7927290 | 1981822 | -8291630 | 1981822 | -8291630 | 3170394 | 5463282 |  | 377587886 | 0.43470 | 349810 | 4404691 |  |  |  |  | 3309.2708
SO-·U1/SA-110.0·sa_ds/SAA-1/AB-2 | Sammelschiene | U1 |  | 110. | 2 |  | SA:sa_ds SAAB:1 SS:2 | VERBUND | 0 | 1981822 | -8291630 | 0. | 0. | 7927290 | 1981822 | -8291630 | 1981822 | -8291630 | 3170394 | 5463282 |  | 377587886 | 0.43470 | 349810 | 4404691 |  |  |  |  | 3202.6107
SO-·U2/SA-380.0·sa_ds/SAA-1/AB-1 | Sammelschiene | U2 |  | 380. | 1 |  | SA:sa_ds SAAB:1 SS:1 | VERBUND | 0 | 2116477 | -8378799 | 0. | 0. |  | 2116477 | -8378799 | 2116477 | -8378799 | 3582872 | 5944501 |  | 1393021188 | 123384 | 1133560 | 2995606 |  |  |  |  | 11446.3547
SO-·U2/SA-380.0·sa_ds/SAA-1/AB-2 | Sammelschiene | U2 |  | 380. | 2 |  | SA:sa_ds SAAB:1 SS:2 | VERBUND | 0 | 2116477 | -8378799 | 0. | 0. |  | 2116477 | -8378799 | 2116477 | -8378799 | 3582872 | 5944501 |  | 1393021188 | 123384 | 1133560 | 2995606 |  |  |  |  | 11099.7718
SO-·U2/SA-110.0·sa_ds/SAA-1/AB-1 | Sammelschiene | U2 |  | 110. | 1 |  | SA:sa_ds SAAB:1 SS:1 | VERBUND | 0 | 2189137 | -8083466 | 0. | 0. | 8756547 | 2189137 | -8083466 | 2189137 | -8083466 | 3147893 | 5781801 |  | 417086578 | 0.50830 | 315044 | 3014383 |  |  |  |  | 3225.7279
SO-·U2/SA-110.0·sa_ds/SAA-1/AB-2 | Sammelschiene | U2 |  | 110. | 2 |  | SA:sa_ds SAAB:1 SS:2 | VERBUND | 0 | 2189137 | -8083466 | 0. | 0. | 8756547 | 2189137 | -8083466 | 2189137 | -8083466 | 3147893 | 5781801 |  | 417086578 | 0.50830 | 315044 | 3014383 |  |  |  |  | 3133.6335
SO-·U3/SA-380.0·sa_ds/SAA-1/AB-1 | Sammelschiene | U3 |  | 380. | 1 |  | SA:sa_ds SAAB:1 SS:1 | VERBUND | 0 | 3899203 | -8399560 | 0. | 0. |  | 3899203 | -8399560 | 3899203 | -8399560 | 6698155 | 11001169 |  | 2566374620 | 0.64743 | 615532 | 3093062 |  |  |  |  | 18746.3457
SO-·U3/SA-380.0·sa_ds/SAA-1/AB-2 | Sammelschiene | U3 |  | 380. | 2 |  | SA:sa_ds SAAB:1 SS:2 | VERBUND | 0 | 3899203 | -8399560 | 0. | 0. |  | 3899203 | -8399560 | 3899203 | -8399560 | 6698155 | 11001169 |  | 2566374620 | 0.64743 | 615532 | 3093062 |  |  |  |  | 18240.0478
SO-·U3/SA-110.0·sa_ds/SAA-1/AB-1 | Sammelschiene | U3 |  | 110. | 1 |  | SA:sa_ds SAAB:1 SS:1 | VERBUND | 0 | 1956422 | -8280157 | 0. | 0. | 7825688 | 1956422 | -8280157 | 1956422 | -8280157 | 3108310 | 5380197 |  | 372748474 | 0.44744 | 354263 | 4383520 |  |  |  |  | 2579.5741
SO-·U3/SA-110.0·sa_ds/SAA-1/AB-2 | Sammelschiene | U3 |  | 110. | 2 |  | SA:sa_ds SAAB:1 SS:2 | VERBUND | 0 | 1956422 | -8280157 | 0. | 0. | 7825688 | 1956422 | -8280157 | 1956422 | -8280157 | 3108310 | 5380197 |  | 372748474 | 0.44744 | 354263 | 4383520 |  |  |  |  | 2513.4757